DIGITAL PA POWER AMPLIFIER

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 전관방송용 500W DIGITAL POWER AMP로써 1U의 컴팩트한 사이즈로 산업용 비상방송에 적합하도록 설계되어, 정전 시 별도 전원장치 없이 DC24 Battery 전원으로 자동 전환이 가능해야 하며, 전면에 led 상태로 앰프의 동작상황을 Check할 수 있어야 하며, 앰프의 내부온도가 높아질 경우(50℃ 이상) Fan 모터가 자동적으로 동작하는 Auto Fan System이 내장되어진 기기이어야 한다.

2) 기기특성

- 정격전압	: 500W

- AC220V @THD=1%	: < 500W

- DC24V @THD=1%	: < 450W

- 출력단자	: 2핀 스크류터미널

- 댐핑팩터	: 100이상

- 신호 대 잡음비(20㎐-20㎑)	: >85㏈ 이상

- 입력 감도 @1㎑, 정격출력상태	: 0㏈u

- 전 고조파 의율(1㎑ Half Power)	: <0.5%

- 주파수 특성	: @-3㏈ - 60㎐-20㎑,

- 저역 제거 필터	: 60㎐(Slope: 12㏈/oct), 기본동작

- 하이패스 필터(HPF)	: 300㎐(Slope: 12㏈/oct), 스위치동작

- 입력 링크출력	: 입력 루프 방식 XLR 바란스 MALE

- AC 정격 휴즈	: 6A/250V

- 전원동작효율	: 85%이상

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 482x 44 x 375

** DA2165 또는 동등 이상품 이어야 한다.