DIGI Combo Amplifier

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 Line Checker 기능을 포함한 모든 기능을 하나의 장비에 일체화한 비상방송 장비로서 20회로의 스피커 스위치로 컨트롤하여 비상과 일반방송 모드전환이 가능하고 화재수신반과 연동하여 비상시 비상모드로 자동 전환하여 원하는 곳에 방송할 수 있어야 한다. 리모트앰프를 연결하여 원격방송이 가능하여야 하며, 화재발생 및 리모트 작동시 기기의 메인 전원이 꺼져있어도 자동 전원이 들어와 방송이 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 입력채널                            : Mic 6CH / Line 3CH

- 출력채널                            : CH1~20 ALL

- 우선순위                            : 1)EM, 2)REM 3)MIC1, RINGER 4)PGM

- 정격출력                            : 360W

- 출력 임피던스                       : 28Ω (100V)

- 신호대잡음비                        : Mic 70㏈ 이상 / Line 75㏈ 이상

- 전고조파의율                        : 1% 이하
- 주파수 응답                         : 70㎐ ~ 15㎑ (-3㏈)

- 입력 감도                       Mic : -45㏈ / 600Ω (Balanced)

Line : -10㏈ / 10㏀ (Balanced)

- 소비전력                            : 1100W

- 사용전원                            : AC220 / 60㎐, DC24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 177 x 350㎜

- 무게                                : 21㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.