Digital PA Amplifier

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 콤팩트한 사이즈의 전관방송용 500W Digital Power AMP로써 산업용 비상방송에 적합하도록 설계되어 정전 시 별도 전원장치 없이 DC24V Battery전원으로 자동 전환이 가능해야 한다. 또한 전면 LED Display로 앰프의 동작 상황의 확인할 수 있어야 하며, 앰프의 내부온도가 높아질 경우(50℃ 이상) FAN모터가 자동 동작하는 Auto Fan System이 내장되어진 기기이어야 한다.

2) 기기특성

- 정격출력                            : 500W / 효율 85%

- 주파수 특성                         : 60㎐ ~ 20㎑

- 입력 감도                           : 0㏈u

- T.H.D(1㎑, AES17)                    : <0.5%

- S/N Ratio(A-WTD)                   : 85㏈ 이상

- 입력 잭                             : XLR 밸런스 FEMALE

- 전원 공급 방식                      : 스위칭 모듈레이션 파워 시스템

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 378 ㎜

- 무게                                : 5.4㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.