Speaker Line Checker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 스피커 선로 감시 시스템으로서 화재로 인하여 비상방송이 송출되고 있는 해당 층 또는 지역의 스피커 및 선로가 단락된 경우, 다른 층 또는 지역의 비상방송 송출이 동시에 중단되는 상황이 발생하지 않도록 단락된 스피커 선로만을 송출 해제하여 별도의 추가적인 장치를 사용하지 않고 비상방송설비 화재 안전기준에 충족되어야 한다.

2) 기기특성

- 입력 회선                           : EM/일반 16회로

- 출력 회선                           : EM/일반 16회로

- 이상 검출 방식                      : 앰프 송출 신호 및 특정신호 동시 감지 방식

- 사용 선로 방식                      : 2선식/3선식 동시 적용 가능

- 이상 선로 방식                      : 해당 선로 출력 릴레이 차단

- 사용온도                            : -10~+40 ℃

- 사용전원                            : DC24V / 500㎃

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350㎜

- 무게                                : 4.8㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.